## Pro uchazeče k vyplnění
Výkaz výměr
Modernizace lakovny v hale H50, v areálu LOM PRAHA s.p., Mladoboleslavská 1093 Praha - Kbely 1. Úprava vzduchotechniky v lakovacím prostoru
Zadavatel požaduje zařízení vyhovující následujícím technickým požadavkům:
| Technické a funkční vlastnosti | počet ks | Cena za ks. ( bez DPH) | Cena celkem ( bez DPH)
► Technické požadavky
► Položky požadovaného systému |  | MJ | VYPLNÍ UCHAZEČ
2018-01-01 | Úprava přívodních větracích jednotek JKLC 40 | 2 | 0 | 0
2018-02-01 | Úprava přívodní větrací jednotky JKLC 25 | 1 | 0 | 0
2018-03-01 | Střešní ventilátory DVV EX 1000 D6 | 4 | 0 | 0
2018-04-01 | Kotevní stoličky pro střešní ventilátory | 4 | 0 | 0
2018-05-01 | Tlumící vložky 710/100 mm | 4 | 0 | 0
2018-06-01 | Plochá pryžová těsnění 710/6 | 4 | 0 | 0
2018-07-01 | Dýzy AJD 400 (Qvpi = 1869 m3.h-1) | 46 | 0 | 0
2018-08-01 | Dýza AJD 400 (Qvpi = 1375 m3.h-1) | 16 | 0 | 0
2018-09-01 | Uzavírací klapky 400 x 400 mm, s ručním ovládáním | 46 | 0 | 0
2018-10-01 | Uzavírací klapky 1250 x 1250 mm, ovládané servopohonem | 4 | 0 | 0
2018-11-01 | Uzavírací klapky 1600 x 2000 mm, ovládané servopohonem | 2 | 0 | 0
2018-12-01 | Uzavírací klapky 1000 x 1600 mm, ovládané servopohonem | 4 | 0 | 0
1.13 | Uzavírací klapky 800x1250,ovládané servopohonem | 4 | 0 | 0
1.14.-39 | Volné pozice potřebné k realizaci díla |  | 0 | 0
1940-01-01 | Čtyrhranné potrubí, sk.1 | 130 | 0 | 0
1941-01-01 | Kruhové potrubí SPIRO | 250 | 0 | 0
1942-01-01 | Čtyrhranné potrubí, sk.2 | 70 | 0 | 0
1943-01-01 | Kovové rámy s vyplněmi | 420 | 0 | 0
1944-01-01 | Ocelová kontrukce pro vložení filtračních kazet a podlahových mříží | 70 | 0 | 0
1945-01-01 | Lemování kanálů pro mříže a filtrační kazety | 200 | 0 | 0
1946-01-01 | Podlahové mříže o rozm. 705x678x50 | 48 | 0 | 0
1947-01-01 | Podlahové mříže o rozm. 705x625x50 | 24 | 0 | 0
1948-01-01 | Filtrační kazety | 48 | 0 | 0
1949-01-01 | Adsorpční filtry s aktivním uhlím | 48 | 0 | 0
1950-01-01 | Ukládací rámy 646 x 646 x 70 mm | 120 | 0 | 0
1951-01-01 | Ukládací rámy 610 x 610 x 70 mm | 60 | 0 | 0
1952-01-01 | Zástěny z měkčeného plastu 1500 x 5800 mm | 32 | 0 | 0
1953-01-01 | Regulační systém přiváděného vzduchu | 1 | 0 | 0
| Cena celkem ( bez DPH) |  |  | 0
| Technické a funkční vlastnosti | měrná jednotka | množství
2018-01-01 | Stávající sestavná větrací jednotka JKLC40 pro přívod vzduchu. | ks | 2
*Celková repase, doplnění filtru F2, krytu sací příruby a instalace
pohonu s FM, na uvedenou skladbu jednotky:
KS-doplněný,atypický, kryt sací příruby
KL1-klapka se servopohonem
F1 - G3 deskový
F2 - M5 kapsový - doplněný
V1-teplovodní dohřívač
VP-ventilátor přívodu vzduchu s přímým pohonem + FM
TL-tlumící vložka
Výkony jednotky : Qvp=43500 m3.h-1, Qt=400 kW
2018-02-01 | Stávající sestavná větrací jednotka JKLC25 pro přívod vzduchu. | ks | 1
* Celková repase, doplnění filtru F2, krytu sací příruby a instalace
pohonu s FM, na uvedenou skladbu jednotky.
KS-doplněný,atypický, kryt sací příruby
KL1-klapka se servopohonem
F1 - G3 deskový
F2 - M5 kapsový - doplněný
V1-teplovodní dohřívač
VP-ventilátor přívodu vzduchu s přímým pohonem + FM
TL-tlumící vložka
Výkony jednotky : Qvp=22000 m3.h-1, Qt=200 kW
2018-03-01 | Střešní ventilátor DVV EX 1000 D6 pro odvod vzduchu. | ks | 4
Výkony ventilátoru : Qvo=27000 m3.h-1
2018-04-01 | Kotevní stolička pro střešní ventilátor DVV-atyp. | ks | 4
2018-05-01 | Tlumící vložka 710/100 mm | ks | 4
2018-06-01 | Ploché pryžové těsnění 710/6 | ks | 4
2018-07-01 | Dýza AJD400 (Qvpi=1869 m3.h-1) | ks | 46
2018-08-01 | Dýza AJD400 (Qvpi=1375 m3.h-1) | ks | 16
2018-09-01 | Uzavírací klapka 400x400 mm, ruční ovládání | ks | 46
2018-10-01 | Uzavírací klapka ovládaná servopohonem 1250x1250 mm,ruční ovládání | ks | 4
2018-11-01 | Uzavírací klapka ovládaná servopohonem 1600x2000 mm | ks | 2
s nouzovým zavíráním pomocí pružiny (K1)
2018-12-01 | 1.7 Uzavírací klapka ovládaná servopohonem 1000x1600 mm | ks | 4
1.13 | Uzavírací klapka ovládaná servopohonem 800 x 1250 mm | ks | 4
s nouzovým zavíráním pomocí pružiny (K1)
1.14.-39 | Volné pozice potřebné k realizaci díla
1940-01-01 | Potrubí sk.I - čtyřhranného průřezu | bm | 130
| do obvodu 5000/30 % tvarovek | bm | 60
| do obvodu 4500/30 % tvarovek | bm | 30
| do obvodu 2630/30 % tvarovek | bm | 40
Potrubí bude vybaveno svodem elektrostatického náboje.
1941-01-01 | Potrubí kruhového průřezu SPIRO | bm | 250
| do průměru 400/30 % tvarovek | bm | 190
| do průměru 500/20 % tvarovek | bm | 30
| do průměru 630/20 % tvarovek | bm | 30
Potrubí bude vybaveno svodem elektrostatického náboje.
1942-01-01 | Potrubí sk.II - čtyřhranného průřezu | bm | 70
| do obvodu 5000/30 % tvarovek | bm | 30
| do obvodu 4500/30 % tvarovek | bm | 40
Potrubí bude vybaveno svodem elektrostatického náboje.
1943-01-01 | Pevná část konstrukce lakovacího pracoviště - kovové rámy s | m2 | 420
výplněmy z lehkého materiálu, konstrukce bude vybavena svodem elektrostatického náboje
1944-01-01 | Stavebně provedené kanály pod podlahou lakovacího pracoviště | bm | 70
Strop kanálů bude vybaven ocelovou konstrukcí pro vložení filtračních kazet a podlahových mříží
1945-01-01 | Ocelové konstrukce - lemování podlahových kanálů pro mříže | bm | 200
a filtrační kazety.
1946-01-01 | Podlahová (pojezdná pro vozidla a letouny v lakovacím prostoru) | ks | 48
mříž o rozměrech 705x678x50 mm,
1947-01-01 | Podlahová (pojezdná pro vozidla a letouny v lakovacím prostoru) | ks | 24
mříž o rozměrech 705x625x50 mm,
1948-01-01 | Filtrační kazeta s filtračním materiálem třídy KS AFVH, filtr. Třída G4 | ks | 48
tlak. Ztráta 40-130 Pa (maximální) s rozměry 596 x 596x100 mm
1949-01-01 | Adsorpční filtr s aktivním uhlím KS AFP-AZ-DUO-typ 610, tlaková ztáta cca 200 Pa (Max.), rozm. 610 x 610 x 300 mm. | ks | 48
tlak. Ztráta 40-130 Pa (maximální) s rozměry 596 x 596x100 mm
1950-01-01 | Ukládací rám 646 x 646x 70 mm | ks | 120
1951-01-01 | Ukládací rám 610 x 610x 70 mm | ks | 60
1952-01-01 | Zástěny z měkčeného plastu o rozměrech 1500x5800 mm | ks | 32
zavěšené na spodní části pevné části konstrukce lakovacího
prostoru. Zástěny a jejich upevnění budou vyrobeny z materiálu
se svodem elektrostatického náboje.
1953-01-01 | Regulační systém M+R, regulace průtoku přiváděného a odváděného vzduchu, regulace teploty přiváděného vzduchu. | ks | 1
Udržování zvoleného tlakového režimu v prostoru lakovacího
pracoviště.
Uvedené ceny obsahují kompletní montáž zařízení a komplexní zkoušky včetně zkušebního běhu se změnou parametrů.
Účastník vyplní žlutě označené pole